Ръководство на потребителя рев.1.60

Контролер SKZP-02 за котли с питател

ВНИМАНИЕ!

Преди монтаж моля прочетете внимателно това ръководство на потребителя

ВНИМАНИЕ!

Монтажът на контролера не освобождава потребителя от отговорността за монтаж на устройствата за безопасност, включително предпазна арматура, арматура за охлаждане и др.

Електрическо оборудване – не изхвърляйте заедно с домашните отпадъци.

Върнете устройството на производителя или го предайте на място за събиране на отпадъци от устройства с електрически или електронен произход.

СЪДЪРЖАНИЕ

Описание и предназначение	3

Монтаж	4

Общо описание	9

Горелка	13

Котел	17

Централна отоплителна система	18

Система за битово горещо водоснабдяване	24

Други настройки	26

Пуск на котела	27

Спиране/изключване на котела	28

Калибриране на сензорния дисплей	28

Спецификация	29

ОПИСАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Контролер SKZP-02 е универсален контролер, съвместим с котли с шнекови питатели. Контролерът автоматизира и наблюдава горивния процес, контролира температурата на котела, температурата на връщащата вода, температурата към кръга за централно топлоснабдяване, температурата към кръга за битово горещо водоснабдяване, температурата с стаята и е съвместим с блок за компенсиране по външни атмосферни условия.

Контролерът има модерен дизайн с високоефективен 32-битов ARM микропроцесор, 4.3“ цветен сензорен дисплей, синхронизирана система за отвеждане на топлина и интуитивен потребителски интерфейс.

Системни характеристики:

- модерен сензорен интерфейс с 4.3“ цветен сензорен дисплей

- модерен ARM процесор

- прецизно измерване на температурата с 12-битов ADC

- измерване на температурата на димните газове с датчик РТ-1000 (опция)

- вграден термостат за стайна температура (опция)

- вграден блок за компенсиране по външни атмосферни условия (опция)

- управляема смесителна арматура на системата за централно топлоснабдяване

- защита по температура на връщаща вода

- мониторинг на битовото горещо водоснабдяване с или без приоритет

- измервателен прибор за разход на гориво

- вентилатор с безстъпково управление

- управление на помпите на два кръга на системата за централно топлоснабдяване и един кръг на системата за битово горещо водоснабдяване

- архив на събитията

- вграден режим „Администратор“ за предотвратяване на неоторизиран достъп

- памет за постоянните настройки и параметри

- запис на характеристичните криви за последните 12 часа работа

МОНТАЖ

Внимание! Преди монтаж прекъснете електрозахранването- риск от токов удар!

Монтажът трябва да се извършва единствено от оторизиран персонал.

Механичен монтаж

Контролерът е оборудван с метални ъглови планки за директен монтаж върху котела. Закрепете контролера към котела с четири винта.

Електрическо присъединяване

Свързване на помпи, питател и вентилатор

Свържете всички спомагателни устройства към задния панел, който е оборудван със стандартни изходи тип С13-С14 (например като използвате компютърни захранващи кабели).

Ако типът кабел на помпата е различен от С13, то използвайте стандартен компютърен захранващ кабел или използвайте включените в доставката конектори С14. От страната на помпата свържете следните кабели:

Цветови кодове на кабелите:

син – N, кафяв – L, жълто-зелен – Заземяване

Датчици:

Датчиците не са подходящи за потапяне в течности. Осигурете добър контакт между металния накрайник на датчика (сензора) и металната повърхност.

При необходимост използвайте медна или алуминиева лента, за да увеличите диаметъра на сензора.

Датчик за температура на котела – монтиран в специално предназначена за целта гилза в котела. Измервателния контур обикновено е разположен в горната част в близост до изхода на питателна вода. Уверете се, че датчикът е монтиран правилно!

Правилно монтиран датчик на котела. Повърхността на сензора е в контакт със стените на гилзата. Сензорът е увит с медна лента.

Датчик за температура на питателя – монтиран на шнековия питател. Датчиците за температура на питателя обикновено се монтират в специално предназначени гилзи. Датчикът е предназначен за мониторинг на температурата на питателя. Когато температурата се повиши над 70 оС, питателят се задейства за предварително зададен период от време EMBERS MOVING TIME (време за предвижване на жарта) на екран EXTINCTION (гасене). Това предпазва от инцидентно запалване на горивото. Задейства се аларма прегряване на питателя. Контролерът се превключва в режим EXTINCTION, подава гориво и се превключва в режим STOP (спиране). Задейства се звукова аларма.

Датчик за температура на битово горещо водоснабдяване – монтиран в гилза на резервоара за гореща вода.

Датчик РТ-1000 (датчик за температура на димните газове) – измерване на температурата на димните газове. Монтиран на изхода на димните газове (свързващата част). Монтирайте датчика в свързващата част. Разпробийте отвор, съответстващ на диаметъра на сензора (5 мм) и монтирайте датчика в отвора. Димните газове трябва да бъдат в непосредствен контакт със сензора. Поставете датчика в дълбочина, докато опре в разширението.

Датчик за стайна температура – измерване на стайна температура. Предлага се в опаковка за стенен монтаж. Монтирайте в стаята на височина приблизително 1.5 м. Избягвайте директна слънчева светлина и течение. Използвайте двупроводен кабел за свързване на датчика към контролера. Свържете кабелите в произволна последователност.

Блок компенсиране по външни атмосферни условия – измерване на външната температура. Монтирайте извън сградата. Избягвайте директна слънчева светлина и дъжд. Използвайте двупроводен кабел за свързване на датчика към контролера. Свържете кабелите в произволна последователност.

Датчик за температура на системата за централно топлоснабдяване – монтиран на подаващата линия на системата за централно топлоснабдяване след помпата. Извършва мониторинг на температурата на системата за централно топлоснабдяване, регулира температурата на подаващата вода посредством 3 или 4-пътен клапан.

Датчик за температура на връщащата вода – монтиран на връщащата линия колкото е възможно по-близо до котела.

Термична защита (STB) – изключва захранването на вентилатора и питателя при повишаване на температурата на котела над 95 оС. Монтиран с датчика за температура на котела или на изход гореща вода (питателна вода). Осигурете добър контакт с изходящия газоход. Използвайте алуминиева или медна лента , за да увеличите диаметъра на сензора. Захранването се възстановява след като температурата падне под 80 оС.

Внимание! STB термичната защита трябва да се инсталира, за да предпази системата от прегряване в случай на повреда в контролера или други непредвидени обстоятелства. Тя прекъсва захранването на питателя и вентилатора независимо от контролера.

Захранващи кабели

Контролерът се доставя с 1.8 м захранващ кабел. Свържете кабела към заземен контакт с напрежение 220V. Максималният ток е 4А. На контролера са му необходими 5 W, останалото е общата мощност на свързаните спомагателни устройства (помпа, вентилатор, задвижване на смесителна арматура и питател).

Предпазител

Използва се 4 А предпазител с времезакъснение. Предпазителят е монтиран в предназначено за него място под захранващия кабел. Откачете захранващия кабел, отворете щуцера за предпазителя (BEZPIECZNIK T4A), извадете предпазителя и го заменете с такъв от същия тип.

ПРИМЕРНА СХЕМА НА ОКАБЕЛЯВАНЕ

- Датчик за стайна температура

- Датчик на блока за компенсиране по външна температура

- Датчик РТ-1000 за температура на димните газове (свързващата част)

- Датчик за температура на котела

- Термична защита

- Датчик за температура на питателя

- Датчик за температура на битово горещо водоснабдяване

- Датчик за температура на централна отоплителна система (смесителна арматура)

- Датчик за температура на връщаща вода

- Вентилатор

- Двигател на шнеков питател

- Циркулационна помпа за гореща вода

- Помпа за запълване на кръг гореща вода

- Помпа на система за централно топлоснабдяване – кръг 1

- Помпа на система за централно топлоснабдяване – кръг 2

- Задвижване на смесителна арматура

СИГНАЛЕН КЛЕМОРЕД

В, А – спомагателно оборудване по интерфейс RS485

СО1, СО2 – разрешение за работа на помпи. Затворен контур – помпа включена, отворен контур – помпа изключена. Свържете термостат за външна температура с нормално отворени контакти, без напрежение.

БУКСА RS232

Букса RS232 за обновяване софтуера на контролера. За обновяване на софтуера използвайте кабел RS232 със свързване 1:1 (удължаващ кабел). Предлагат се и кабели USB към RS232. За процедурата по обновяване на софтуера виж файла за обновяване.

ЗАДВИЖВАНЕ НА СМЕСИТЕЛНАТА АРМАТУРА

Z – затваряне, N – неутрално положение, О – отваряне

Използвайте задвижване на смесителната арматура с три присъединителни точки, например AFRISO ARM 343.

Изтеглете с клещи зеления предпазител, свържете кабелите и притиснете отново зеления предпазител.

ОБЩО ОПИСАНИЕ

- Ключ за включване/изключване (ON/OFF) на контролера

- Сигнална светлина за състояние, зелено – контролерът е включен, червено – контролерът е изключен

- Сензорен дисплей

ВКЛЮЧВАНЕ / ИЗКЛЮЧВАНЕ НА КОНТРОЛЕРА

Натиснете бутона  на контролера, за да го включите. Ще се визуализира следния екран.

Натиснете TURN ON (включване), за да включите контролера или QUIT (излизане), за да прекъснете операцията.

Натиснете бутона  на контролера, за да изключите горелката. Ще се визуализира следния екран.

Натиснете TURN OFF (изключване), за да изключите контролера или QUIT (излизане), за да прекъснете операцията.

Контролерът запазва настройките и след включване възстановява последното състояние.

При изключване на контролера по тази процедура, той ще премине в режим STOP (спиране).

Жарта запазва температура за продължително време и не е необходимо повторно пускане на котела, когато контролерът е изведен за поддръжка.

След кратък престой на контролера в състояние изключено и при положение, че все още има жар, за възстановяване на нормалната работа в меню START (пуск) натиснете бутон AFLAME.

ОСНОВЕН ЕКРАН

Основният екран се състои от 4 панела (BURNER- горелка, BOILER- котел, CH- централно отопление, DHW- битово горещо водоснабдяване). Докоснете панела, за да влезете в менюто с предлаганите настройки. Натиснете панел BURNER- горелка, за да отворите екрана с параметрите на горелката. Натиснете бутона (например MENU- меню), за да го активирате.

Натиснете бутон  - отваря екран START/STOP на горелката.

Натиснете бутон  - екран общи настройки.

Натиснете бутон  - включване/изключване на контролера или връщане към основния прозорец.

ПРОМЯНА И СЪХРАНЕНИЕ НА ПАРАМЕТРИ

Контролерът използва постоянна памет за съхранение на всички параметри.

Зелен бутон SAVE-запаметяване е разположен на всеки екран с параметри. Ако стойностите на параметъра са променени, то цветът на бутона се променя в червен. Натиснете SAVE-запаметяване, за да запомните новата стойност. Натиснете QUIT-изход, за да излезете от менюто без да запомняте промените. Възстановяват се предишните настройки.

Параметрите на горивния процес и списъка на събитията се запомнят автоматично.

ГОРЕЛКА

Графични символи на екрана на горелката. Графичните символи на екрана на горелката се използват за визуализация на работата на системата. Например при работа на вентилатора графиката визуализира въртене на вентилатора.

Също така се визуализират задание и текуща температура на котела и температура на димните газове.

Параметри:

- CMD POWER (задание за мощност)– допустимо задание за мощност в меню MODULATION-модулация

- POWER (мощност) – действителна мощност на горелката (стабилизиране и модулация)

- ACT. FUEL (действ. гориво)– действителна консумация на гориво на час

- 24h AVG – средна консумация на гориво за 24 часа

- TOTAL FUEL (общо гориво) – обща консумация на гориво от последното нулиране (не се нулира при изключване) – нулира се посредством MENU (меню) – DEFAULTS (по подразбиране) – RESET USED FUEL CNTR (нулиране на използваното гориво)

- STATUS (статус) – режим на работа на горелката (етап)

Възможни са следните състояния:

- LIGHTING (запалване) – процедура по запалване на котела.

- MODULATION (модулиране) – (само при автоматичен режим) мощността на горелката се регулира по топлинния товар. Мощността се определя на база на следните параметри: MODULATION (модулация) -> MIN POWER (минимална мощност) до MODULATION (модулация) -> MAX POWER (максимална мощност).

- WORK (работа) – (само при стъпков режим) – използват се настройките на меню WORK (работа) и STANDBY (резерв).

- EXTINCTION (гасене). Процедура по спиране на котела. Питателят продължава да работи, за да придвижи жарта в пещната камера.

Други възможни режими: STOP (спиране) и STANDBY (резерв).

STOP (спиране) – спиране на горелката. Например аварийно или горелката не е тръгнала.

STANDBY (резерв) – предварително зададената температура не е достигната за зададеното време в меню SETTINGS (настройки) - MODULATION (модулация). Ако минималната температура на котела е достигната, контролерът превключва в режим MODULATION (модулация).

НАСТРОЙКИ НА ГОРЕЛКАТА

Параметри на горелката:

MODE (режим)

- AUTO (автоматичен)

- MANUAL (ръчен)

- FEEDER (питател) – ACTIVE (в работа) или STOP (спрян) само за аварийно изгребване

EXHAUST (димни газове)

- ENABLE SENSOR – датчика за температура на димните газове включен/изключен. За да изведете мониторинга на димните газове изключете датчика.

- MAX EXHAUST TEMP. IN MANUAL MODE (максимална температура на димните газове при ръчен режим) – задава максимална температура на димните газове. Контролерът ще намали мощността на котела, за да не превиши зададената стойност дори и когато температурата на котела не е достигната. Не задавайте твърде ниска стойност. В противен случай заданието за температура на котела няма да бъде достигнато.

Ограничението за температура на димните газове може да бъде използвано само в стъпков режим. Оптималната температура на димните газове се избира в автоматичен режим.

MODULATION (модулация) (автоматично модулиране мощността на горелката)

- MIN POWER (минимална мощност) – минимална мощност, която се поддържа от контролера в режим модулация (%)

- MAX POWER (максимална мощност) максимална мощност на горелката (%)

- OVERHEATING MAX TIME (максимално време на прегряване) – време за превключване в режим резерв след превишаване температурата на котела.

STANDBY (резерв)

- PAUSE TIME (продължителност на прекъсване) – времето между продувката в режим резерв

- BLOWER TIME (продължителност на продувка) – продължителност на продувка в режим резерв

- AIR (въздух) – обем на продухвания въздух в режим резерв

- FEEDING TIME (продължителност на подаване) – продължителност на работа на питателя в режим резерв

WORK (работа) (само при стъпков режим)

- FEEDING TIME (продължителност на подаване) – продължителност на работа на питателя (подаване на гориво)

- PERIOD (период) – продължителност между подаванията на гориво

- AIR (въздух) – обем на продухвания въздух

OPTIONS (опции)

- EMBERS MOVING TIME (време за предвижване на жарта) – време до активиране на сигнал NO FUEL (няма гориво) ако контролерът не може да достигне заданието за температура на котела.

Времето започва да тече когато температурата на котела е по-ниска с три градуса от заданието за температура. Ако датчикът за температура на димните газове и включен, то времето започва да тече от момента, в който температурата на котела е по-ниска с три градуса от заданието за температура и температурата на димните газове се повишава.

Контролерът превключва в режим STOP (спиране).

FUEL (гориво)

- CALORIFIC VALUE (калоричност) – въведете калоричност на горивото в kWh/kg или MJ

- FUEL CORRECTION (корекция по гориво) – корекция по количество гориво. Положителна стойност, за да се увеличи количеството гориво (например 10%), отрицателна стойност, за да се намали количеството гориво (например -10%)

POWER (мощност)

- POWER (мощност) – задава мощност на котела в KW (например 19KW)

AIR (въздух)

- MINIMAL AIR (минимално количество въздух) – обем на въздух при максимална мощност

- MAXIMAL AIR (максимално количество въздух) – обем на въздух при минимална мощност

FEEDER (питател)

- EFFICIENCY (ефективност) – натоварване на питателя за час. Ако натоварването на питателя не се знае, то може да бъде установено експериментално.

Обикновено натоварването е 15 kg/h за котли до 30kW. Въведете коректна стойност, за да получите на дисплея правилна консумация на гориво.

АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ

При автоматичен режим контролерът модулира мощността на горелката, за да достигне заданието за температура на котела. Мощността може да се изменя в границите, зададени в меню MODULATION (модулация) – параметри MIN POWER (минимална мощност) и MAX POWER (максимална мощност). MIN POWER (минимална мощност) се задава, за да поддържа жарта в пещната камера. MAX POWER (максимална допустима мощност) се задава в зависимост от топлинния товар. Например тази стойност може да бъде намалена на 50% през пролетта и лятото. Задаване обем на въздуха в меню AIR (въздух).

MINIMAL AIR (минимално количество въздух) – обем на въздух при минимална мощност.

MAXIMAL AIR (максимално количество въздух) – обем на въздух при максимална мощност.

Обемът на въздуха се задава в зависимост от типа гориво, типа на котела и естествената тяга. Изберете количеството въздух, така че да получите светло-оранжев пламък. Много светъл пламък, брандирани въглища– намалете количеството въздух. Червен пламък, черни сажди – увеличете количеството въздух.

Задайте калоричност (меню FUEL (гориво)), натоварване на питателя (за да осигурите коректно време за работа) и мощност на котела, за да определите правилно количеството гориво.

Котелът поддържа заданието за температура в автоматичен режим. Температурата на котела ще се колебае под и над зададената стойност. Параметърът OVERHEATING MAX TIME (максимално време на прегряване) е включен в меню MODULATION (модулация). Параметърът определя времето за превключване в режим резерв, когато температурата на котела се превиши (с 0.2 оС).

РЪЧЕН РЕЖИМ

Всички параметри на ръчния режим могат да бъдат зададени в меню WORK (работа).

Котелът използва стандартни настройки (продължителност на подаване, интервал между подаванията, продухван въздух). Контролерът превключва в режим резерв, след като се достигне заданието за температура на котела (+0.3 оС хистерезис). Контролерът превключва в режим на нормална работа, след като температурата падне под зададената стойност.

Задайте продължителност на подаване три пъти по-малка от интервала между подаванията.

Например задайте продължителност на подаване 6 секунди и интервал между подаванията 18 секунди; при правилно зададени натоварване на питателя и калоричност на горивото, контролерът ще покаже на дисплея точни стойности на мощността и консумацията на гориво.

КОТЕЛ

CMD TEMPERATURE (задание за температура) – задание за температура на котела За промяна на температурата натиснете < << >> >.

T. MAX (максимална температура) – максимално допустима температура на котела (за да промените въведете администраторска парола). Контролерът превключва в режим резерв след достигане на максималната температура.

Също така температурата на котела се показва на основния екран:

Визуализират се действителната температура и заданието за температура.

Ако показанието на стойността на заданието за температура е оцветено в червено, то температурата на котела е увеличена поради подгряване на водата за битово горещо водоснабдяване.

Ако показанието на стойността на заданието за температура е оцветено в синьо, то температурата на котела е коригирана от въздействието на блока за компенсиране по външни атмосферни условия.

ОТОПЛИТЕЛЕН КРЪГ

- Панел на централно отопление – кръг 1 (помпа, смесителна арматура)

- Централно отопление – кръг 2

- Вграден термостат за стайна температура (опция)

- Вграден блок за компенсиране по външни атмосферни условия.

Контролерът управлява две помпи на централното топлоснабдяване и една смесителна арматура на битовото горещо водоснабдяване. Температурата на централно отопление – кръг 1 може да се определи на база стайната температура. Температура се контролира посредством промяна заданието на смесителната арматура. когато не е монтирана смесителна арматура температурата се контролира само при помпата.

Варианти на централно отопление – кръг 1:

- Смесителна арматура, вграден термостат за стайна температура

Системата контролира смесителната арматура, за да достигне температурата, която е изчислена за отоплителния кръг.

Температурата на отоплителния кръг е пресметната на база разлика задание и действителна температура.

- Смесителна арматура, вграден термостат за стайна температура- изключен (MODE (режим) - > OFF (изключен))

Смесителната арматура поддържа константна температура в отоплителния кръг, която е зададена в

- MIXER (смесител) - > CMD TEMPERATURE (задание за температура) – базова температура на отоплителния кръг

Помпата на отоплителния кръг може да бъде контролирана от стандартен стаен термостат с контакт включено-изключено (без напрежение на контакта).

- Без смесителна арматура, включен вграден термостат за стайна температура

Системата поддържа заданието за стайна температура посредством управление работата на помпата на отоплителен кръг 1.

- Без смесителна арматура, вграден термостат за стайна температура- изключен (MODE (режим) - > OFF (изключен))

Помпата на отоплителен кръг 1 може да бъде контролирана от стандартен стаен термостат с контакт включено-изключено (без напрежение на контакта).

НАСТРОЙКИ НА ОТОПЛИТЕЛЕН КРЪГ 1

TEMPERATURES (температури)

- CMD TEMPERATURE (задание за температура) – основна температура на отоплителния кръг (например 30 оС за подово отопление, 45 оС за радиатори)

- T. MIN (минимална температура) – минимална температура на отоплителния кръг

- T. MAX (максимална температура) - максимална температура на отоплителния кръг

PUMP CH (циркулационна помпа на отоплителния кръг)

- TURN ON PUMP TEMP. (температура за пуск на помпата) – температура на котела, необходима за пуск на циркулационна помпа на отоплителния кръг

- ALWAYS ON (винаги включена) – ако е въведена тази функция помпата няма да се управлява след достигане на заданието за стайна температура (само смесителната арматура)

MIXER (смесител)

- OPENING TIME (време за отваряне) – време за пълно отваряне на смесителната арматура (виж табелката с номинални параметри)

- GAIN (коефициент на усилване) – задава метод на изчисляване на температурата на отоплителния кръг при вграден стаен термостат.

CH CIRCUIT TEMP (температура на отоплителния кръг) >=

SET TEMP. (задание за температура) + (SET ROOM TEMP. (задание за стайна температура) – ACTUAL TOOM TEMP. (действителна стайна температура))*GAIN (коефициент на усилване)

Колкото е по-голяма стойността на коефициента на усилване, толкова повече смесителната арматура реагира на промяната в стайната температура.

Например SET TEMP. (задание за температура) на отоплителен кръг = 30 оС, ACTUAL TOOM TEMP. (действителна стайна температура) = 20 оС, SET ROOM TEMP. (задание за стайна температура) = 22 оС, GAIN (коефициент на усилване) = 3.

Температурата на кръга е: 30 оС + 2 * 3 = 36 оС

- ACTIVE (активен) – задайте стойност 1 ако е монтирана смесителна арматура

- CLOSE WHEN PUMP OFF (затваряне при изключване на помпата) – затваря смесителната арматура ако помпата е изключена (предотвратява естествената циркулация на топлина към елементите на системата, отдаващи топлина)

MODE (режим)

- ACTIVE/STOP – контурът е включен/изключен

RETURN PROT. (защита по температура на връщащата вода)

- MIN RETURN TEMP. – минимална температура на връщащата вода. Контролерът ще управлява задвижването на смесителната арматура, за да поддържа заданието за температура. Защитата по температура на връщащата вода има приоритет пред температурата на отоплителния кръг след смесителната арматура. Ако температурата на връщащата вода е твърде ниска, то смесителната арматура ще намалява топлината към елементите на системата, отдаващи топлина, докато температурата на връщащата вода не започне да се повишава.

- PROTECT (защита) – включва/изключва защитата по температура на връщата вода

НАСТРОЙКИ НА ОТОПЛИТЕЛЕН КРЪГ 2

PUMP CH (циркулационна помпа на отоплителния кръг)

- TURN ON PUMP TEMP. (температура за пуск на помпата) – температура на котела, необходима за пуск на циркулационна помпа на отоплителен кръг 2

MODE (режим)

- ACTIVE/STOP – контурът е включен/изключен

СТАЕН ТЕРМОСТАТ НА ОТОПЛИТЕЛНИЯ КРЪГ

TEMPERATURES (температури)

- COMFORTABLE T. – комфортна температура

- ECONOMY T. – икономична температура

- HYSTERESIS – хистерезис (+/-)

TIMER (таймер)

- Заданието за стайна температура се променя във времето. Задава се ден и час за настройване в режим на комфортна температура и икономична температура.

Следва подробно описание

MODE (режим)

- ECONOMY T. (икономична температура) – стайният термостат ще поддържа през цялото време икономична температура

- COMFORTABLE T. (комфортна температура) - стайният термостат ще поддържа през цялото време комфортна температура

- TIMER (таймер) – работа при избраните настройки на таймера

- OFF (изключено) – контролерът е изведен от работа

ТАЙМЕР НА СТАЙНИЯ ТЕРМОСТАТ

Задаване на програми за стайни температура за произволен ден и час.

Задаване на икономична (Е) или комфортна (С) температура за произволен ден и час. Може да зададете до 4 програми.

Натиснете Т1, Т2, Т3 или Т4, за да изберете програма. Името на избраната програма ще се оцвети в червен цвят.

Посредством плъзгача изберете час (на 30 минутни интервали). Натиснете С или Е, за да зададете комфортна (оранжев цвят) или икономична (син цвят) температура.

Задайте комфортната или икономичната температура според необходимостта. Дните, през които е активна програмата са маркирани в червен цвят.

На фигурата комфортната температура е зададена в SA (събота) и SU (неделя) между 7 и 21 часа. Икономичната температура е зададена за останалите дни и часове. Използвайте програма Т2, за да зададете температура през работните дни.

БЛОК ЗА КОМПЕНСИРАНЕ ПО ВЪНШНИ АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ

Вграденият блок за компенсиране по външни атмосферни условия коригира температурата на отоплителния кръг на база външна температура посредством смесителната арматура или заданието за температура на котела.

Графична характеристика на компенсирането по външни атмосферни условия.

Стойността на компенсацията се прибавя към заданието за температура на отоплителния кръг или температура на котела.

WEATHER CORRECTION (корекция по външни атмосферни условия) – задава чувствителност към външни атмосферни условия (виж фигурата). Задайте нула, за да изключите компенсирането по външни атмосферни условия.

БИТОВО ГОРЕЩО ВОДОСНАБДЯВАНЕ – БГВ (DHW)

Контролерът следи температурата на водата за битово горещо водоснабдяване. БГВ помпата се включва когато температурата е твърде ниска.

TEMPERATURES (температури)

- CMD TEMPERATURE (задание за температура) задание за температура на БГВ

- HYSTERESIS (хистерезис) – хистерезис на температурата на БГВ

TIMER (таймер) работа при избрани настройки на таймера – програмирани часове на работа на БГВ (за процедура по настройване виж настройки на стаен термостат)

MODE (режим)

- ALWAYS ON (винаги включено) – БГВ кръгът е винаги включен

- TIMER (таймер) – работа при избраните настройки на таймера

- OFF (изключено) – БГВ кръгът е изключен

SETTINGS (настройки)

- DHW PRIORITY (приоритет на БГВ) – ако е включено (1), то БГВ кръгът има приоритет пред отоплителния кръг. Ако отоплителния кръг е включен и температурата на водата за БГВ падне, то отоплителния кръг се изключва и остава включен само БГВ кръгът. Ако не е включена тази настройка, то БГВ кръгът няма да прекъсва работата на отоплителния кръг.

- BOILER OVERTEMPERATURE (превишена температура на котела) – повишаване на температурата на котела в съответствие със заданието за БГВ температура (само когато БГВ подгряване и приоритет на БГВ са включени).

PUMP CIR (циркулационна помпа) – меню на циркулационната помпа на БГВ

ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА НА БГВ

TEMPERATURES (температури)

- TURN ON TEMP. (температура на включване) – минимална температура във водосъдържателя на система БГВ, при която се включва циркулационната помпа.

- ALWAYS ON (винаги включено) – циркулационната помпа е винаги включена, независимо от температурата във водосъдържателя на система БГВ

TIMER (таймер) – задава ден и час за включване на циркулационната помпа на БГВ. За метод на програмиране виж процедура за помпа на БГВ.

MODE (режим)

- ALWAYS ON (винаги включено) – помпата е винаги включена

- TIMER (таймер) – работа при избраните настройки на таймера

- STOP (изключено) – помпата е изключена

ДРУГИ НАСТРОЙКИ И ФУНКЦИИ

SET TIME (задаване на време) – задаване на текущи дата и час.

CHARTS (графики) – графични характеристики за последните 12 часа на температурата на котела, температурата на димните газове и мощността на котела.

BACKLIGHT (подсветка) – яркост на LCD дисплея и режим на изключване на дисплея. Задайте време за изключване на дисплея (sleep time) нула, за да изключите режима на изключване на дисплея.

MODULES (модули) – комуникационни настройки за допълнителните модули.

DIAGNOSTIC (диагностика) – екран за диагностика. Включени/изключени устройства, работно състояние на датчиците.

HISTORY (история) – списък на събитията. Възможно е само четене. Записват се грешките и събитията с достъп на администратор.

JEZYK/LANG (език) – промяна на езика на менюто.

A. PASSWORD (администраторска парола) – въвеждане на администраторска парола за достъп до разширените настройки.

DEFAULTS (по подразбиране) – възстановяване на заводските настройки и нулиране на измерването на консумация на гориво.

INFORMATION (информация) – версия на контролера и софтуера.

ALARMS (алармени сигнали) – екран за сигнализация на контролера. Натиснете CLEAR (изчисти), за да изчистите алармените сигнали. ВНИМАНИЕ! Проучете причината за всички алармени сигнали преди да ги изчистите.

ПУСК

Пускът е ръчен при котли на въглища без автоматично запалване. Пуснете питателя, за да подадете въглища в пещната камера. Използвайте запалителна течност или дърва и запалете котела. Задайте подаване на въздух (то не трябва да гаси пламъка). Когато пламъкът е стабилен и жарта запълни реторта, превключете контролера в режим нормална работа.

Натиснете  на основния екран.

Ще се визуализира следното меню:

Натиснете LIGHTING (запалване). Ще се визуализира следния екран:

Натиснете FUEL (гориво), за да подадете гориво. Питателят ще работи с продължителност на зададения период (виж точка FEEDING TIME (продължителност на подаване)). Натиснете STOP (спиране), за да спрете питателя по всяко време. Задайте обем на въздуха в меню (виж точка AIR (въздух)). Натиснете AFLAME, когато пламъкът е стабилен. Контролерът ще превключи на автоматичен работен режим и ще поддържа заданието за температура на котела.

СПИРАНЕ / ИЗКЛЮЧВАНЕ

Жарта поддържа температурата в реторта няколко часа. За да изключите котела изключете вентилатора и включете питателя, за да придвижи жарта в пещната камера.

МЕНЮ ГАСЕНЕ.

Натиснете FUEL (гориво), за да задействате питателя за зададения период от време (виж точка EMBERS MOVING TIME (време за предвижване на жарта)). Вентилаторът е изключен.

При повечето котли не е необходимо придвижване на жарта след изключване на контролера, а останалото гориво ще изгори без да предизвика опасности. ВИЖТЕ РЪКОВОДСТВОТО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КОТЕЛА.

Параметърът EMBERS MOVING TIME (време за предвижване на жарта) определя периода от време за работа на питателя след превишаване на максималната температура на питателя (> 70 оС).

КАЛИБРИРАНЕ НА СЕНЗОРНИЯ ДИСПЛЕЙ

Ако сензорният дисплей не работи правилно го калибрирайте.

Натиснете 10 пъти през интервал от 1 секунда, за да се визуализира червен екран за калибриране на дисплея. Показва се мигаща точка. Докоснете точката. Показват се две точки. Докоснете всички точки, за да завършите калибрирането.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размери: 200 х 160 х 75 mm

Тегло: 2 kg

Захранване: AC 230 V 50 Hz

Консумация на контролера: < 5 W

Температурни датчици: 8

Тип на сензора: KTY81-210 и РТ-1000 (за сензора на температурния датчик на димните газове)

Вентилатор: 1

Помпи: 4

Максимална мощност на вентилатора: 120 W

Максимална мощност на помпа: 100 W

Максимална мощност на двигателя на питателя: 300 W

Памет: постоянна- не са необходими батерии

АДМИНИСТРАТОРСКА ПАРОЛА

За достъп до разширените настройки е необходима парола. Изберете SETTINGS (настройки) – A. PASSWORD (администраторска парола).

Парола: timelMM, където ММ – минутите на часовника.

Например в 12:45 паролата ще бъде “timel45”. Натиснете „>“, за да потвърдите. Режим с права на администратор е включен за 30 минути. След 30 минути контролерът автоматично превключва в потребителски режим.